## Slide 1
[창원 에너지 자급자족 인프라]
전력거래플랫폼 P2P 거래 개발 방안
- 2021.09.03 사업수행관리위원회 결정사항에 따른 후속조치
2021.09.25

## Slide 2
문서 제/개정 이력
버전 | 일자 | 제/개정 사유 | 작성자
1.0 | 2021.09.13 | 2021.08.23 사업수행관리위원회 협약변경 신청내역의 2021.09.03 변경승인에 따른 후속조치 작성 | 송주환
1.1 | 2021.09.15 | 2021.09.14 SK에코플랜트 협의 후 추가사항 반영 | 송주환
1.2 | 2021.09.25 | 사업계획서 / 수행기관 모집 공고서 내역 기준 – P2P거래 처리방안 설계 | 송주환
1.3 | 2021.10.12 | 2021년 9월 29일 월간공정회의 협의 내역 반영 | 송주환

## Slide 3
1. 2021.09.03 BM 변경 확정에 따른 P2P거래 개발 방안
1. 2021.09.03 BM 주요 변경사항 요약
구분 | 기존 | 2021.09.03 이후
연료전지 수소 공급 방안 | 튜브 트레일러를 사용하여 수소 탱크로 수소를 공급하고 이를 사용하여 연료전지 운전 | 도시가스 배관망 설치를 통하여 공급된 도시가스를 직접 개질 하여 연료전지 운전에 투입
전력거래 처리 방안 | 연료전지 발전량을 기저 발전량으로 설정하고 이를 제 3자 PPA 거래를 통하여 처리 연료전지 발전 잉여량 및 태양광 발전으로 인하여 발생되는 잉여 전력을 ESS 저장하고 ESS 방전을 통한 개별 수용가와 전력거래를 P2P 거래를 통하여 처리 | 연료전지 + 태양광 발전 최대 전력량을 기저 발전량으로 설정하고 이를 제 3자 PPA를 통하여 처리 ( SPC 최대 경제성 확보 ) RE100 플랫폼 수용가 모집 과정에서 자가소비용 발전설비 보유 수용가와 계통수요 수용가를 확보하며, 이 둘 사이의 1:1 직접 전력거래를 P2P 거래를 통하여 처리 ( 수용가 모집 시 참여 이점 홍보 )
거래 모델 ※ 주관기관 - SK에코플랜트 구현 요청 사항 |  | 
FC
( 1.8MW )
PV
( 2.0MW )
ESS
( 3.0MWh )
SPC
제 3자 PPA 거래처리
P2P거래처리
잉여 발전 전력
FC
( 1.8MW )
PV
( 2.0MW )
ESS
( 3.0MWh )
SPC
제 3자 PPA 거래처리
P2P거래처리
잉여 발전 전력 없음
미정

## Slide 4
1. 2021.09.03 BM 변경 확정에 따른 P2P거래 개발 방안
2. P2P거래 개발 영향도 – 사업계획서 vs 주관기관 요청안 vs 개발추진방안
구분 | 사업계획서 원안 | 주관기관 요청 방안 | 개발 추진방안
거래개요 | 창원 산단 내 MG 3개를 구성하고 MG 간 직접 전력거래 처리 | 창원 산단 내 공장형 수용가 간 직접거래 | SPC와 공장형 수용가 간 직접거래 가상 구현
거래 모델 | 단일 MG에서 생산되는 전력에 대하여 MG 내 우선 소비 후 발생되는 잉여 전력을 직접 또는 ESS 저장 후 MG 간 직접 거래 처리 | 본 사업 참여 수용가 중 자가소비 태양광 설비 보유 공장의 소내 전력 사용 후 잉여 전력을 계통소비 공장과 직접 거래 처리 ( [별첨1] 참조 ) | SPC 내 설치되는 ESS를 활용하여 ESS 잉여 전력을 가상의 공장형 수용가와 가상 거래 수행
제약사항 | BM 모델 변경에 따라 MG 구성 없음 2021.09.03 변경 확정 모델은 연료전지, PV 생산전력 전체를 계약 수용가에 공급하는 모델로 잉여 전력 발생이 구조적으로 불가능한 모델임 | PV 설비를 이용한 잉여전력 판매가 가능하기 위해서는 역전력 발생이 전제되어야 함 자가소비형 PV 잉여전력 판매는 50kW이하의 한전 역송병렬 운전이 가능한 사업장에 한하며, 50kW 이상 시 역전력 계전기를 통한 역전력 발생 시 트립 처리 의무 사항임 ( [별첨2] 참조 ) 수전전력 50kW 이하 공장형 수용가 확보가 현실적으로 불가능하며, 해당 공장형 수용가 확보되어도 별도의 PV 발전설비 추가 공사가 필요 | 거래신청 ~ 정산의 거래 처리 전 과정에 대하여 가상 거래로 처리 실제 대금청구 / 대금 정산 등의 실물 거래는 구현 불가
소내 사용 후 잉여전력
사업참여 공장형 수용가
사업참여 공장형 수용가
SPC
( ESS )
가상 공장형 수용가
가상거래

## Slide 5
1. 2021.09.03 BM 변경 확정에 따른 P2P거래 개발 방안
3. P2P 거래 시스템 개발 추진방안 상세 내역
구분 | 내역 | 
모델 |  | 
모델 상세 내역 | 모델 내역 | 사업계획서 내용
 | 1. P2P 거래는 SPC와 가상의 공장형 수용가 사이의 거래로 정의한다 ( SPC : 전력판매 / 가상공장형수용가 : 구매 ) | 수용가와 신재생에너지 발전사업자와의 P2P 거래
 | 2. P2P거래의 발전원은 ESS로 정의한다 - PV는 전체 발전량 제3자 PPA 거래 투입으로 P2P거래의 발전원에서 제외 - V2G는 ESS 결선으로 설계되어 별도의 계통 방전 불가 구조로 내부 스케쥴링하여 ESS로 방전 처리 - P2P 거래는 ESS 충전량을 기준으로 거래 가능량을 산정하고 거래 체결 시 방전하여 P2P거래 처리 : P2P 거래 처리를 위한 ESS 실제 방전운전 실행 여부는 추후 정의 ( 현재 ESS 운영방안 부재 ) | (PV) 자가소비를 원칙으로 하며 잉여전력은 REPP의 ESS에 저장하여 P2P 거래 발전원으로 활용 ESS와 연동한 V2G는 집중형 ESS를 구성하게 되고 수용가와 신재생에너지 발전사업자와의 P2P 거래나 수요반응 자원으로써 활용하여 수익을 창출할 수 있음
 | 3. P2P 거래는 가상거래로 수행하며 거래효과 등에 대하여 시뮬레이션 검증 데이터를 제공한다 - 거래 신청 / 체결 / 대금 정산 등은 모두 설계된 프로세스를 적용하여 가상 거래로 실행 - 가상 거래 결과 시뮬레이션을 통하여 거래 효과 분석용 데이터 제공 | P2P 거래에 대해서는 현행 제도권 내에서 거래를 처리하고 실제 대금을 정산할 수 없어 가상의 거래 프로세스를 설계 적용하고, 이를 시스템에서 가상 운영함으로써 거래 및 정산을 시뮬레이션 처리하여, P2P거래 실행의 효과 등을 분석 지원하는 데이터를 산출하여 제시
 | 4. P2P 가상 거래를 위한 시스템을 구축하며 필요 시 타 시스템 연계를 통한 데이터 제공 - P2P 가상 거래 처리 시스템 구축 - 타 시스템 연계 필요 시 API 등을 통한 데이터 연계 방안 제공 | AMI와 공시사이트 또는 블록체인 등을 활용하여 스마트계약, 실시간 에너지 수급 확인, 정산 등 서비스를 제공할 수 있는 P2P 전력거래시스템 개발 에너지 통합관리시스템이라 함은 발전소 운영을 위한 EMS, 에너지 서비스를 위한 P2P, V2G 등 관련 H/W 및 S/W의 통합을 의미함. 통합 시스템은 혁신데이터센터를 기반으로 운영되어야 하며, CEMS(Complex EMS) 및 타 시스템과 연계할 수 있어야 함
SPC
( ESS )
가상 공장형 수용가
가상거래
P2P 거래

## Slide 6
1. 2021.09.03 BM 변경 확정에 따른 P2P거래 개발 방안
4. P2P 거래 시스템 개발 기준
수행기관 모집 공고문 및 21년도 사업수행 계획서 내 P2P거래 관련 정의 내역을 기준으로 적용
구분 | P2P 전력거래 관련 적시 내역
수행기관 모집 공고문 | 1. (계시별 요금제) AMI와 공시사이트 또는 블록체인 등을 활용하여 스마트계약, 실시간 에너지 수급 확인, 정산 등 서비스를 제공할 수 있는 P2P 전력거래시스템 개발 2. 스마트에너지 인프라 및 실증 연도별 추진계획(안) / 2021년 추진목표 및 내용 3) 에너지 서비스 컨텐츠 개발 : P2P,e-Mobility 등 **에너지 통합관리시스템이라 함은 발전소 운영을 위한 EMS, 에너지 서비스를 위한 P2P, V2G 등 관련 H/W 및 S/W의 통합을 의미함. 통합 시스템은 혁신데이터센터를 기반으로 운영되어야 하며, CEMS(Complex EMS) 및 타 시스템과 연계할 수 있어야 함 3. 첨부-1 에너지 자급자족 인프라 구축(안) 1. 신재생에너지 인프라 구축 가) 인프라 구축 내용 - 수용가 내 PV 발전설비 (자부담 또는 타 사업 연계) · 본 사업에 참여하는 수용가의 지붕이나 주차장, 유휴부지에 100/200kW급 PV 설비 구축 · 자가소비를 원칙으로 하며 잉여전력은 REPP의 ESS에 저장하거나 혹은 P2P 거래로 잉여수익 발생 나) 운영시스템 요구사항 - VPP 운영이나 P2P 거래를 위한 시스템이 구축되어야 함. 5. 에너지 픽업시스템 ( V2G ) · 충전전력은 신재생전원 혹은 심야 상용전원이 될 수 있으며 방전은 에너지 P2P 거래 혹은 수요반응에 대응할 수 있음. - (비지니스 모델) ESS와 연동한 V2G는 집중형 ESS를 구성하게 되고 수용가와 신재생에너지 발전사업자와의 P2P 거래나 수요반응 자원으로써 활용하여 수익을 창출할 수 있음
2021년 사업수행계획서 | 1. 158페이지 P2P 거래 처리 계획 ㅇ P2P 거래에 대해서는 현행 제도권 내에서 거래를 처리하고 실제 대금을 정산할 수 없어 가상의 거래 프로세스를 설계 적용하고, 이를 시스템에서 가상 운영함으로써 거래 및 정산을 시뮬레이션 처리하여, P2P거래 실행의 효과 등을 분석 지원하는 데이터를 산출하여 제시

## Slide 7
[별첨1]. 주관기관요청 P2P거래 검토 내역
1. 주관기관 개발 검토 요청 사항
주관기관 ( SK에코플랜트 ) P2P 전력거래 시스템 개발 요청 모델
구분 | 내역
거래 모델 | 세종시 P2P 거래 모델 및 모델 적용을 위한 샌드박스 처리내역 동일하게 적용 자가소비 태양광 발전설비를 보유한 공장형 수용가와 계통소비 공장형 수용가 간의 직접 거래 처리를 지원하기 위한 P2P거래 플랫폼을 개발 P2P 전력거래 플랫폼 내에서 계약 / 거래량 정산 / 거래대금 정산 / 거래대금 지불 등의 전체 거래 과정을 처리
주요 검토 사항 | 1. 세종시 P2P 거래 모델 동일 적용 가능 여부 검토 - 세종시 적용 P2P 거래 모델과의 차이 분석 2. 창원 P2P 전력거래 시스템 개발 대안 - 수용가 모집공고문 및 사업수행계획서 기준을 적용한 P2P 전력거래 시스템 대안 제시
소내 사용 후 잉여전력
사업참여 공장형 수용가
사업참여 공장형 수용가

## Slide 8
[별첨1]. 주관기관요청 P2P거래 검토 내역
2. 요청사항 검토 내역
공장형 수용가 특성을 고려한 P2P전력거래 적용 가능성에 대한 검토 내역
항목 | 검토 내역
잉여 발전전력의 역송병렬 운전 가능 여부 | 1. 공장형 수용가의 잉여 발전전력의 한전계통 역송병렬 운전 가능성 검토 - 자가소비용 발전설비 설치 시 한국전력의 『분산형전원 배전계통 연계기술 기준』을 준수하여야 한다 : 분산형전원 배전계통 연계기술 기준은 『전기사업법』의 세부 기술 지침 : 자가소비용 분산형전원 설치 시 역전력계전기 설치 및 역전력 발생 시 트립 처리 의무 ( 50kW 이하 제외 ) : 『별첨1. 분산형전원 배정계통 연계기술 기준』 내역 참조 : 『별첨2. 세종시 적용 P2P전력거래 모델』 내역 참조 - 공장의 경우 50kW 이하 수용가 확보가 현실적으로 불가능할 것으로 판단되며, 이에 따라 공장형 수용가 간의 P2P 직접 거래는 전력설계 구조 상 불가능 할 것으로 판단됨 ( 공장형의 경우 22.9kV 특고압 연계가 대부분 ) - 해당 지침의 경우 한국전력의 최고 관심사항인 전력계통 안정화 와 연계된 지침으로 샌드박스 등을 통한 처리가 불가능할 것으로 판단됨
잉여전력 발생 수용가 확보 | 1. P2P 전력거래의 전력판매를 위한 잉여전력 발생 가능 공장형 수용가 확보 - 공장형 수용가의 경우 역전력계전기 설치 조건으로 인하여 대부분 완전 소내 소진으로 운영되는 것이 일반적이며 이에 따라 직접 거래 판매를 위한 잉여 전력 발생은 현실적으로 불가능 할 것으로 판단됨

## Slide 9
[별첨2] 한국전력 분산형전원 배전계통 연계기술 기준 내역
1. 제1장 총칙
제1조 [목적]
이 기준은 아래의 근거에 의거하여 분산형전원을 한전계통에 연계하기 위한 표준적인 기술요건을 정하는 것을 목적으로 한다.
① 전기사업법 제15조(송·배전용전기설비의 이용요금 등)에 의해 제정된 송배전용전기설비이용규정의 제39조(배전용전기설비의 접속 및 성능기준)에 따라 전력시장운영
규칙에 정해지지 않은 사항을 적용하기 위해 운영한다.
② 전기사업법 제18조(전기품질의 유지) 및 전기사업법 제27조의2(전력계통의 신뢰도 유지)에 따라 고시된 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준 제3조(전력계통 신뢰
도 및 전기품질 유지) ②항에 의거하여 고시에서 요구되는 세부 기술적인 사항에 대한 별도의 기준을 마련하기 위해 운영한다.
2. 제2장 연계기술 기준
제17조 [단독운전]
① 연계된 계통의 고장이나 작업 등으로 인해 분산형전원이 공통 연결점을 통해 한전계통의 일부를 가압하는 단독운전 상태가 발생할 경우 해당 분산형전원 연계 시스템은 이를 감지하여 단독운전 발생 후 최대
0.5초 이내에 한전계통에 대한 가압을 중지해야 한다.
② 개별 인버터의 용량과 총 연계용량이 상이하여 단위 분산형전원에 2대 이상의 인버터를 사용하는 경우 인버터의 상호 간섭으로 인해 단독운전 검출 감도에 영향을 미칠 수 있으므로 분산형전원 설치자는 이를
방지하여야 한다.

## Slide 10
[별첨2] 한국전력 분산형전원 배전계통 연계기술 기준 내역
제18조 [보호장치 설치]
① 분산형전원 설치자는 고장 발생시 자동적으로 계통과의 연계를 분리할 수 있도록 다음의 보호계전기 또는 동등 이상의 기능 및 성능을 가진 보호장치를 설치하여야 한다.
1. 계통 또는 분산형전원 측의 단락·지락고장시 보호를 위한 보호장치를 설치한다.
2. 적정한 전압과 주파수를 벗어난 운전을 방지하기 위하여 과·저전압 계전기, 과·저주파수 계전기를 설치한다.
3. 단순병렬 분산형전원의 경우에는 역전력 계전기를 설치한다. 단, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조 제1호의 규정에 의한 신·재생에너지를 이용하여 동일 전기사용장소에서 전기를 생산하는
용량 50kW 이하의 소규모 분산형전원(단, 해당 구내계통 내의 전기사용 부하의 수전 계약전력이 분산형전원 용량을 초과하는 경우에 한한다)으로서 제17조에 의한 단독운전 방지기능을 가진 것을 단순병렬로
연계하는 경우에는 역전력계전기 설치를 생략할 수 있다.
② 역송병렬 분산형전원의 경우에는 제17조에 따른 단독운전 방지기능에 의해 자동적으로 연계를 차단하는 장치를 설치하여야 한다. 또한 단순병렬 분산형전원의 경우 발전설비에 단독운전 방지기능이 있거나
제18조 ①항 1,2목의 보호장치를 설치하는 경우 제17조의 단독운전 방지기능을 가진 것으로 볼 수 있다.
③ 인버터를 사용하는 저압계통 연계 분산형전원의 경우 그 인버터를 포함한 연계 시스템에 제1항 내지 제2항에 준하는 보호기능이 내장되어 있을 때에는 별도의 보호장치 설치를 생략할 수 있다. 다만, 아래의
항목에 대해서는 별도의 조치를 이행하여야 한다.
1. 3상 분산형전원 설치자가 단상 분산형전원을 조합하여 저압계통에 연계하는 경우, 결상 또는 전압불평형 등을 감지하여 3상 전체를 차단할 수 있는 보호장치를 설치하여야 한다.
2. 100kW 이상 저압계통에 연계하는 분산형전원은 보호기능이 내장되어있는 경우라 하더라도 연계시스템 전체에 대한 제 18조 ①항을 만족하는 별도의 보호장치를 설치하여야 한다.
④ 분산형전원의 특고압 연계 또는 전용변압기(상계거래용 변압기 포함)를 통한 저압 연계의 경우, 보호장치 설치에 관한 세부사항은 한전이 계통에 적용하고 있는 "계통보호업무처리지침" 또는 "계통보호업무편람“
의 발전기 병렬운전 연계선로 보호업무 기준 등에 따른다.
⑤ 제1항 내지 제4항에 의한 보호장치는 접속점에서 전기적으로 가장 가까운 구내계통 내의 차단장치 설치점(보호배전반)에 설치함을 원칙으로 하되, 해당 지점에서 고장검출이 기술적으로 불가한 경우에 한하여
고장검출이 가능한 다른 지점에 설치할 수 있다.
⑥ Hybrid 분산형전원 설치자는 ESS 설비 및 분산형전원에 제1항 내지 제2항에 준하는 보호기능이 각각 내장되어 있더라도 해당 Hybrid 분산형전원의 연계 시스템 전체에 대한 보호기능을 수행할 수 있는 별도의
보호장치를 설치하여야 한다.
⑦ 신·재생에너지를 이용하여 동일 전기사용장소에서 전기를 생산하는 용량 50kW 이하의 소규모 분산형전원(단, 해당 구내계통 내의 전기사용 부하의 수전 계약전력이 분산형전원 용량을 초과하는 경우에 한다)
으로서 특고압 배전계통에 역송병렬로 연계하고자 하는 경우, 아래의 항목을 만족하는 조건에 한하여 특고압측 보호장치를 생략할 수 있다.
1. 제17조에 의한 단독운전 방지기능을 보유
2. 제18조 ①항 및 2항을 만족하는 저압측 보호장치를 설치